# -Kompaktverteiler thermisch getrennt

MAATZ•CHRISTENSEN Kompaktverteiler thermisch getrennt

als kombinierter Vor-und Rücklaufverteiler, bestehend aus:

thermisch getrennter Vor- und Rücklaufkammer (e=20-30 mm), übereinander

angeordnet, jeweils aus Rechteckprofilrohr S235JR (St. 37.2) geschweißt,

Wandstärke 4-12 mm, je nach Verteilergröße, mit Flanschabgangsstutzen

aus nahtlosem Rohr nach EN 10220, PN 6-16 oder Gewindestutzen. Stutzen der

unteren Kammer durch eingeschweißte Hülsen in der oberen Kammer durchgeführt,

Stutzenhöhen auf Spindelhöhe der einzubauenden Armaturen abgestimmt.

Variable Stutzenabstände zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Aufbaubildes.

Incl. Entwässerungsmuffen für beide Kammern.

Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert

Kammergröße        …….…………

Volumenstrom       ……….  m³/h

Verteilerlänge        ..……….mm

Betriebsdruck         .……..bar

Betriebstemperatur …….°C

Anschlüsse

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…… St. Standkonsolen höhenverstellbar/Wandkonsolen

verzinkt aus Profilstahl mit Schalldämmung

Fertigisolierung mit ALU-Mantel und PU-Hartschaum entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler.

Alternativ Fertigisolierung mit verz. Stahlblechmantel und Mineralfaser mit

Schnellverschlüssen entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler, Isolierstärke (60 mm/100 mm) …………….. mm

………………………………...

Bezugsquelle:

MATZ • CHRISTENSEN Verteiler- und Pufferspeicher GmbH

Kotten Büsken 39, 46325 Borken/Westf.

Tel: 02862-58954-0    Fax: 02862-58954-19