# -Rundrohrverteiler

MAATZ•CHRISTENSEN Rundrohrverteiler als Vorlaufverteiler

oder Rücklaufsammler für Kälte oder Heizung, bestehend aus:

Rundrohr als Vorlaufverteiler oder Rücklaufsammler aus nahtlosem oder

geschweißtem Rundrohr aus Stahl S235JR oder P235GH nach DIN EN 10220

Wandstärke 3,6-9 mm, je nach Verteilergröße. Anschluss-Stutzen aus nahtlosem

Stahlrohr nach EN 10220 mit Flanschen nach DIN PN 6-16 oder Gewindestutzen.

Stutzen eingesetzt mit Kehlnaht, aufgesetzt mit Wurzel und Decklage oder ausgehalst.

Stutzenhöhen auf Spindelhöhe der einzubauenden Armaturen abgestimmt.

Kammerenden mit Klöpperböden verschlossen. Ausgelegt nach DGRL und AD 2000.

Variable Stutzenabstände zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Aufbaubildes.

Incl. Entwässerungsmuffen. Verteiler innen roh, außen armaflexbeständig grundiert/

beschichtet nach AGI (auf sandgestrahlter Oberfläche doppelt epoxydharzbeschichtet). Werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Rohrdurchmesser DN …………

Volumenstrom ……….  m³/h

Verteilerlänge ………….mm

Betriebsdruck ………………….……bar

Betriebstemperatur ……………..°C

Anschlüsse (nichtzutreffendes streichen)

eingesetzt mit Kehlnaht / aufgesetzt mit Wurzel und Decklage /

ausgehalst mit Wurzel und Decklage

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…… St. Standkonsolen

Aus Rundrohr, in Verteilerfarbe grundiert

Alternativ:

…… St. Standkonsolen thermisch getrennt

Aus Rundrohr mit Flanschen oder Stahlplatten getrennt,

mit Zwischenlage aus …………. , in Verteilerfarbe grundiert

Fertigisolierung mit ALU-Mantel und PU-Hartschaum entsprechend der

Heiz.Anl.V. für vorstehenden Verteiler.

Alternativ:

Fertigisolierung mit verz. Stahlblechmantel und Mineralfaser mit

Schnellverschlüssen entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler, Isolierstärke (60 mm/100 mm) …………………

Bezugsquelle:

MATZ • CHRISTENSEN Verteiler- und Pufferspeicher GmbH

Kotten Büsken 39, 46325 Borken/Westf.

Tel: 02862-58954-0    Fax: 02862-58954-19